电梯维修及保养培训材料（安全回路的电路图）

一、 电梯的基础知识

1、电梯的定义

电梯是一个具有特种容载装置的轿厢沿着恒定不变的铅锤导轨，在不同水平面间，做间歇运动的用电力驱动的起重机械。酒店使用的为上海三菱GPS—Ⅲ电梯，运行速度分别为1#、2#、3#梯2.5m/s,4#、5#梯1.75m/s。

2、电梯的分类

A、按用途分类

⑴乘客电梯

⑵载货电梯

⑶客货（两用）电梯

⑷住宅电梯

⑸杂物电梯
                   
⑹船用电梯

⑺汽车用电梯 
                
⑻观光电梯

⑼病床电梯 
                  
⑽其他电梯：冷库电梯、建筑工程电梯、矿井电梯等专用电梯。

B、按电梯速度分类

⑴甲类：速度在2～3m/s的电梯，成为高速电梯。当速度超过3m/s时，习惯上称为超高速电梯。

⑵乙类：速度大于1m/s而小于2m/s的电梯，称为快速电梯。

⑶速度为1m/s及以下的电梯，称为低速电梯。

3、电梯常用技术术语

（1） 供电系统：为电梯提供电源的装置。

（2） 曳引电动机：即电梯的动力源。交流电梯用交流电动机，直流电梯用直流电动机。

（3） 操作系统：对电梯的运行实现操纵的装置，轿厢内的按钮操纵盘及厅外的呼叫按钮。

（4） 位置显示装置：即轿厢内和厅门指示灯，以灯光数字显示电梯所在的楼层，以箭头显示电梯的运行方向。

（5） 机械选层器：设在机房内。通常用钢带与电梯轿厢连接，模拟电梯运行状态的机械——电气装置，能指示轿厢位置、选层、消号确定运行方向、发出限速信号等作用。

（6） 限速器：装在机房内。当电梯的运行速度超过允许值时，能产生机械动能，切断控制电路，并迫使安全钳动作。

（7） 安全钳：当电梯的运行速度超过允许值时，限速器动作后，安全钳受限速器的操纵，将轿厢强行制停在导轨上。安全钳装在轿厢下边的两侧。

（8） 缓冲器：当轿厢或对重蹾底时，能吸收能量，安全制停。

（9） 对重：由对重架和对重块组成，其重量与轿厢载重量成一定比例，装在井道内通过曳引钢丝绳与轿厢做相反方向运行。

（10） 层站：在楼的各层中，电梯停靠的地点 。

（11） 基站：轿厢在无指令运行时停靠的层站。一般情况下，此层站出入轿厢人数最多。

（12） 顶层端站：电梯的最高停靠站。

（13） 底层端站：电梯的最低停靠站。当大楼有地下楼层时，底层端站往往不是大楼的首层。

（14） 门地坎：门地坎与门滑块是门的辅助导向组件，与门导轨和门滑轮配合，门得上、下两端均受导向和限位。门在运行时，滑块顺着地坎槽滑动。

（15） 平层：指轿厢接近停靠站时，使轿厢地坎与层门地坎达到同一平面的动作。

（16） 平层准确度：指轿厢到站停靠后，轿门地坎平面对层门地坎平面垂直方向的误差值。

（17） 额定载重量：指设计规定的载重量，是制造厂家保证电梯正常运行的允许载重量。

（18） 额定速度：是指设计规定的电梯运行速度，也是制造厂家保证电梯正常运行的速度，单位符号是m/s。

4、电梯的基本功能

(1) 司机操作：此操作不能自动关门。

(2) 反向轿内选择清除：单项完成任务后，其他选择消除。

(3) 开门时间控制（保护功能）：在超过规定时间内，电梯关不上门将自动开门。

(4) 检修运行（手动慢车运行）：轿顶检修优先。满上、满下按钮为点动。

(5) 超载保护：电梯超载时，将自动断开关门电气装置，通时超载蜂鸣器鸣叫。

(6) 重复关门：若关门次数超过设定次数，电梯将认为有故障而停止

(7) 安全触板（光幕）：收到安全触板或光幕（设有红外线）的信号时，将停止关门，然后开门，防止夹人。

二、电梯的主要组成部分

不同规格型号的电梯，其部件组成情况也不相同，现介绍一些基本的情况。

1、机房部分

（1）曳引机——是电梯的驱动装置，安装在专用承重钢梁上，它主要由下列部件组成

①  驱动电动机——采用变频变压（VVVF）驱动方式，对电机进行控制，交流梯为专用的双速电机或三速电机。

②  制动器——在电梯上通常采用双瓦块常闭式电磁制动器，只有电动机通电运转时松闸，当电梯停驶时即进行制动并保持轿厢位置不变。即制动器通电松闸，失电制动，充分保证其工作的可靠性。

③  减速器——采用蜗轮蜗杆减速器，具有高精度，高效率和低噪音特点。

④  曳引轮——曳引机上的绳轮称为曳引轮，具有半园形带切口的绳槽，两端借助曳引钢丝分别悬挂轿厢和对重，并依靠曳引钢丝与曳引轮绳槽间的静摩擦力来实现电梯的升降。

（2）限速器——它通过钢丝绳索与轿厢连接，把轿厢的运动传给限速器使限速器轮转动，当轿厢运动速度超过允许的安全速度时，限速器即起作用：

① 首先通过超速限位开关，切断控制电路。

② 然后把限速器钢丝绳夹住带动安全钳动作。

（3）控制柜——采用先进的微电子元件及电力电子元件，用现代的微电子技术及变频变压技术对电梯进行电器控制。在操纵装置的配合下，使电梯正常的实现启动和停止，上行或下行，快速或慢速，以及达到预定的自动性能和安全性能。

2、井道部分

（1） 导轨——分轿厢导轨和对重导轨，使轿厢和对重在升降运行中起导向的作用。

（2） 对重——悬挂在曳引钢丝绳上，用作平衡轿厢的自重和50%的电梯额定载重量，在其上下两侧装有导靴，以使对重沿着对重导轨上下滑行。

（3） 缓冲器——有弹簧式和液压式两种，且区分为轿厢缓冲器和对重缓冲器，安装在轿厢架、对重架下面的井道底坑内，当电梯由于控制失灵、曳引力不足或制动失灵等发生轿厢或对重蹲底时，缓冲器将吸收轿厢或对重的动能，提供最后的保护，以保证人员和电梯结构的安全。

（4） 井道终端开关——装在井道的上下端站处，由装在轿厢上的撞弓触动，当电梯到达端站超越正常的停站控制位置时，能自动的强迫减速并切断控制电路，使轿厢停止运动。其主要功能是让电梯控制系统识别电梯轿厢在井道终端的绝对位置。

①  终端减速开关：在上下终端层附近各设一组电气开关，当电梯碰到这些开关后，由这些基准位置计算出一条比较可靠的数据作为速度指令。所以，到达终端层附近时，其速度不会很高，这样也就杜绝了造成越程的重要条件。

②  终端限位开关：在顶层和底层平层稍微过头一点地方，装有终端限位开关，一旦电梯上行碰到顶层的限位开关或下行碰到底层的限位开关时，则电梯就无法再向前（向后）运行，但还可以反方向手动运行。

③  终端极限开关：如果冲过限位开关，则前面还有极限开关。当极限开关的触电断开后，主回路电源被切断，电梯不可能再动作。这时，只有人工把轿厢移开极限位置后，电梯才能再启动。

3、层站部分

（1） 层门——在每一层站都设有进入轿厢的门。层门上设有门锁，只有轿厢在该层站位置时才允许层门自动开启，层门还装有联锁触头，只有当门扇可靠关闭时才能允许电梯启动，而当门扇开启时在运动中的轿厢就立即停止运动。

（2） 召唤按钮——分单钮和双钮，当按一下某站的上行按钮或下行按钮时，即把召唤信号输入电梯控制系统，使之接受召唤信号。

（3） 层门指示灯——装设在每一层站层门的上面或旁边，有的与召唤按钮结合在一起。面板上有表示停站楼层的数字和表示运行方向的箭头。

4、轿厢部分

（1） 轿厢——是电梯的容载装置。轿厢设有自动轿厢门，门上装有联锁触头，只有当轿厢门可靠关闭时才能允许轿厢运行。在轿厢自动门的门沿上装有安全触板或光电保护装置。当在关门过程中如安全触板或光电接触到乘客或障碍物时，则轿厢门立即停止关闭并迅速反向开启。

（2） 安全钳——安装在轿厢架下梁的两旁，当电梯轿厢超速下降时，限速器动作将安全绳索卡住，拉动拉杆臂通过杆系使两旁安全钳楔块动作，夹在导轨上，同时安全钳开关起作用断开控制电路，是电梯停止运行。

（3） 控制箱——是一种用开关、按钮操纵轿厢运行的电气装置，功能主要是登记乘客的指令按钮信号，并将其通过串行传送至机房控制屏，电梯的管理系统将控制电梯到达相应的楼层。在操纵箱内有手动、自动操作，司机操作，电风扇、照明开关，还装有安全开关，慢车检修开关等。

（4） 轿内指示灯——上有表示停站层楼的数字和运行方向的知识等。数字表示轿厢在井道中的位置，箭头表示电梯运行方向。

（5） 自动门机——门机采用交流电动机进行驱动，利用交流变压变频（VVVF控制技术对电机进行控制）。其作用是根据控制信号实现自动平稳的开启和关闭轿厢门（并通过门刀带动层门）。

（6） 称重装置——能检测轿厢内负载变化状态，并发出信号的装置。它的作用是称重启动提供轿厢负载信号，用时能提供轿厢的超、满载信号。

三、各主要部件的检查与保养

（一） 曳引机的检查与保养

1、减速器

（1） 蜗轮付或齿轮付经长期使用后，由于磨损使齿侧间隙增大，或由于轴承磨损使电梯换向时产生较大的冲击及噪音，则可更换中心距离调整垫片、轴承盖处调整垫片厚度或更换轴承，以减少冲击的噪音。

（2） 应保持减速器内润滑油清洁和润滑性能良好，否则应及时进行更换。并应经常检查油面高度，是保持在油标规定的范围内。

（3） 在一般情况下，应每年更换一次减速箱润滑油。

（4） 当滚动轴承产生不均匀噪音、撞击声或温度太高应及时进行停机检查，清洗或更换轴承。

（5） 箱体与底座，底座与承重梁间的螺栓应保持紧固，无松动现象。

2、制动器

（1） 制动器动作应灵活可靠，制动时闸瓦应紧密的贴合在制动轮的工作表面上，当松闸时两侧闸瓦同时离开制动轮表面，其间隙应不大于0.7毫米。

（2） 制动器的电磁线圈接头应无松动，绝缘良好，线圈温度应不超过60℃。

（3） 销轴处应灵活，可用机油润滑（注油时如溅到制动轮的工作表面上应擦净）。

（4） 保持闸瓦制动带工作表面的清洁，不应混进油腻或油漆。

（5） 在确保安全可靠的前提下，调节制动弹簧力，来满足平层准确度和舒适感。

3、曳引电动机

（1） 应经常保持清洁，水或油不得侵入电机内部，每月用皮风箱吹进电机内部、换向线圈连接线与引出线的灰尘。

（2） 电动机之连接应保持紧固，蜗杆轴与电动机轴连接后的不同轴度允差：

刚性连接应≤0.04毫米

弹性连接应≤0.20毫米

（3） 轴承温度应不超过80℃

（4） 由于轴承磨损，使定子与转子间空气间隙沿圆周方向分布不均匀而产生噪音时，则应更换轴承。

（5） 滚动轴承应用锂基润滑脂填入约等于轴承室2/3的容积，在工作2500～3000小时后应更换新的润滑脂。

4、曳引轮

（1） 由于曳引绳张力不均匀，造成各绳槽磨损量不一致，则测量各曳引绳直径顶端至曳引轮轮缘的距离差，如超过1.5毫米，应就地重车或更换曳引轮。

（2） 为避免曳引绳与曳引轮产生严重滑移现象，需防止绳在绳槽内落底，当曳引绳与槽底的间隙≤1毫米时，绳槽应重车或更换曳引轮。

（二） 限速器的检查与保养

1、 限速器的动作应灵活可靠，对滚动轴承应每年进行检查加注锂基润滑脂。

2、 保持限速器张紧装置正常工作，检查其断绳安全开关工作的可靠性。

3、 当限速器绳索伸长到超出规定范围而切断控制电路时，应将绳索截断。

4、 当限速器钢丝绳磨损严重时，应更换钢丝绳。

5、 应经常检查夹绳钳处，清除异物，保证动作可靠。

（三） 安全钳检查与保养

1、 传动杠杆配合转动处每两个月涂一次机械润滑油，钳口滚动或滑动部位涂锂基润滑脂润滑防锈，使其动作灵活可靠。

2、 每季检查一次导轨间隙，安全钳楔块与导轨工作面间隙一般为4毫米，各间隙应相似。

3、 每季度检查安全钳联动开关的可靠性，当安全钳起作用时，切断控制电路，迫使电梯停止运行。

（四） 轿厢门和自动门机构检查与调整

1、 对驱动轿厢门的电动机轴承应定期加注锂基润滑脂，每年清洗一次。

2、 传动皮带张力的调整，在使用过程中传动皮带如出现伸长现象引起张力降低而打滑，可以调节电动机的底座螺钉使皮带至适当张紧。

3、 安全触板的动作应灵活可靠，其碰撞力不大于5牛顿。

4、 经常检查轿门、厅门关门开关的可靠性，只有在轿厢门完全关闭，安全开关闭合后，电梯方能行驶。

5、 门导轨应经常擦拭，涂抹少量机油，使门移动轻便灵活，运动时无跳动、噪声，吊门滚轮外圆直径磨损3毫米时应予以更换。经常检查连接螺栓并禁固。

（五） 导轨和导靴检查与保养

1、 对自动润滑装置应定时添加润滑油。

2、 检查滑动导靴的衬垫磨损情况，当衬垫工作表面磨损量达1毫   米时应予以更换，防止导靴和导轨之间间隙过大，使轿厢运行时产生晃动。

3、 每季在轴承处加注润滑脂。

4、 每年应检查导轨连接板和导轨架连接螺栓的固定程度。

（六） 缓冲器检查与保养

1、 油压缓冲器用油：凝固点应在—10℃以下，油面高度应保持在最低油位以上

2、 每季检查油压缓冲器的油位及泄漏情况，补充注油，所有螺栓应紧固。柱塞外露面应涂缓冲器油防锈。

3、 柱塞复位试验每年应进行一次，缓冲器以低速压倒全压缩位置，从开始放开一瞬间起计算，到柱塞回复到自由高度位置止，所需时间应小于90秒钟。

（七）层门机械电气联锁装置检查

1、  层门与机械电气联锁装置：每月检查一次导电片与触头有无虚接和假接现象，触头的簧片压力能否自动复位，锁钩、臂及各滚轮应能灵活转动。

2、层门

层门外面不允许用手把层门拨开。

（八）曳引钢丝绳检查

1、应经常检查调整各曳引绳之张力均匀。

2、检查曳引绳如发现下列情况之一时，应予以更换。

（1） 断丝在各绳股之间均布时，在一个拧距的最大断丝数超过32根；

（2） 断丝集中在1或2个绳股中，在一个拧距内的最大断丝数超过16根；

（3） 曳引绳表面的钢丝有较大磨损或锈蚀；

（4） 曳引绳严重磨损后其直径小于原直径90%。

（5） 曳引绳过分伸长应截短。

3、曳引钢丝绳不能够涂抹黄油，否则会打滑。

（九）补偿装置检查

1、补偿装置的导轨应每月检查一次，涂锂基润滑脂。

2、补偿绳的伸长量超过允许的调节量时，则应加以截短。

3、补偿链在运行中产生噪音时，应检查其消音绳是否折断。

（十）电气设备

1、安全保护开关应灵活可靠，每月检查一次，核实触头接触的可靠性，清除触头表面的积垢。

2、极限开关应灵活可靠，每年进行一次越程检查。

3、井道内限位开关每半年检查一次，轿顶及井道内永磁感应器应每季检查一次，灵敏度不够应予更换。

（十一）控制柜

1、 检查控制柜内所有电器元件的紧固件是否松动，是否有电线接线端子松动或脱落。

2、 当发现柜内电源装置跳闸时，应检查跳闸原因，排除故障后方能合闸。

3、 直流110V、交流220V、三相交流380V主电路，检修时必须分清，防止短路。

4、 应经常检查清除接触器、断路器的积灰，检查触头接触是否可靠，

5、 更换熔断丝或断路器时，应使熔断电流与电路匹配。

（十二）轿内操纵箱及层外召唤按钮箱

1、 操纵箱上的所有按钮、开关、钥匙开关等动作应经常保持灵活可靠。

2、 在必须打开操纵箱面板时，一定要注意各个按钮和开关上电线是否松动和脱落，盖上面板后仍需检查各按钮和开关的动作灵活性

3、 层外召唤按钮动作必须灵活可靠，揿按后指示箭头须能点亮。

4、 保持操纵箱和层外召唤按钮箱面板的清洁和光泽

四、电梯特殊情况下的应急操作

1、电梯断电后的紧急救援

如遇电梯断电致使电梯停止运行且不平层时，可实施紧急救援。

电梯困人时的救援程序和步骤

① 电梯困人时的救援程序：

A. 告知被困乘客等待救援。当发生电梯困人事故时，应通过电话或喊话与被困乘客取得联系，务必使其镇静，耐心等待救援。被困乘客不可将身体任何部位伸出轿厢外。如果轿厢门属于半开闭状态，应设法将轿厢门完全关闭。

B. 准确判断轿厢位置，做好救援准备，根据楼层指示灯、电脑显示或打开厅门判断轿厢所在位置，然后设法救援乘客。

② 救援步骤:

A. 轿厢停于接近电梯层站的救援步骤。

a、关闭机房电源开关；

b、用层门锁钥匙开启层门；

c、在轿厢顶用人力慢慢开启轿门；

d、协助乘客离开轿厢；

e、重新关好厅门。

B. 轿厢远离电梯层站时的救援步骤。

a、进入机房，关闭电梯电源开关；

b、在电机轴上安装盘车手轮；

c、一人用力把住盘车手轮，另一人员，手持制动释放杆，轻轻撬开制动，注意观察平层标志，使轿厢逐步移动至最接近厅门为止；

d、当确认刹车制动无误时，放开盘车手轮。然后按前述所列方法救援。

e、救援结束时，电梯管理人员应填写救援纪录并存档，已积累救援经验。

2、 电梯断电恢复后的校正运行

如果电梯发生供电故障，电梯有可能处于非平层状态，只要供电一恢复，电梯有可能自动平层，称为校正运行。

3、 复位控制功能

在机房控制柜内，安装有上、下按钮及一个检修投入开关、一个红色急停开关。操作开关可是运行的电梯产生急停、检修状态。进入检修状态后，操纵上下按钮，电梯将以检修速度运行。

4、 轿顶操作检修运行

在轿顶操作检修运行 一定要注意安全。

进入轿顶，厅门关闭之前应先将轿顶检修盒上的红色急停按钮按下，检修开关打至检修位置。待站稳后，安全情况下再打开急停开关，操纵上下按钮以检修速度运行。

- 电梯维保规范

电梯维保规范 ：

1、电梯维修保养人员到达现场后，应询问电梯管理人员和电梯司机有关电梯运行及故障情况，并作好记录。

2、维修保养人员在对电梯进行保养、检修时，应先在各层厅门前挂上“电梯保养、检修”告示牌。

3、维修保养人员在电梯机房检查或加油时，应先切断电梯的进线主电源，并测电器验电，确认无电时方可进行检查和加油。 3.1 对控制屏做检查、保养。

3.1.1　检查控制屏主回路上各接触器触点及接线，并紧固各主回路各接线柱。

3.1.2　检查控制屏柜各继电器，修复烧蚀触点或更换继电器。

3.1.3　检查控制屏柜所有的电阻、电容、是否有虚焊、脱焊、电阻环断裂，电阻丝断等，时更换电阻，电阻环及电容，并重新焊锡。

3.1.4　检查控制屏上熔断器座及熔断丝，旋转并更换熔断丝使其符合规范化。

3.1.5　检查、调整控制屏柜上接触器、继电器的机械连锁。

3.1.6　检查、调整控制屏柜上各接线柱，并做好清洁工作。

3.1.7　检查硒整流器、硅整流器，并做好清洁工作。

3.2　 对曳引机做检查及保养。

3.2.1　检查曳引机蜗轮箱内油质、油位及蜗轮、蜗杆的啮合情况，蜗轮箱换油每年一次。(游标：根据产品技术要求)

3.2.2　检查曳引机电动机前后端滑动轴承(铜衬套)的油质和油位，前后端滑动轴承每年清洗换油一次。

3.2.3　对曳引机蜗轮轴上注的“锂基润滑脂”(每年至少一次)。

3.2.4　对曳引机复绕轮，过桥轮注锂基润滑脂(每月一次)。

3.2.5　对曳引机制动器手动松闸凸轮，在退出3～5m/m处用螺钉紧固。

3.2.6　检查测速电机输出皮带磨损和调整皮带松紧。

3.2.7　检查紧固曳引机座，曳引机箱体螺栓。

3.2.8　对曳引机整体做清洁工作。

3.3　 对选层器检查、保养。

3.3.1　检查、调整选层器触头及开关。

3.3.2　检查紧固选层器所有螺丝，对选层器减速机，运动部位及链条清洁和加油。

3.4　 对直流发电机检查。

3.4.1　对直流发电机注锂基润滑脂。(每季一次)

3.4.2　检查发电机运行情况，调整或更换发电机炭刷，对发电机做清洁工作。

3.5　 检查限速器。

3.5.1　检查限速器开关是否良好可靠。

3.5.2　对限速器传动轴加油或注黄油。

3.5.3　对限速器做清洁工作。

3.5.4　检查、校验限速器。(每年一次)

3.6　 对机房总开关极限开关检查保养。

3.6.1　检查、调整总开关极限开关接触情况，修整烧蚀刀片检查熔丝，使其符合使用要求。

3.6.2　对极限开关机械部分做清洁、加油，并用手动工作极限试验。

4、送上电源在机房操作电梯运行情况。

4.1　 在检修位置时关上厅、轿门，使门锁继电器吸合，断开开门继电器线圈线，防止电梯中途进入。产生误伤。

4.2检修状态慢车运行检查。

4.2.1　检查、调整制动器间隙、弹簧压力。

4.2.2　检查控制柜检修运行时，继电器，接触器动作是否正常。

4.2.3　检查曳引机在检修状态下运行有无异常声音。

4.2.4　制动器电压是否正常。

4.3　 机房对电梯做快车运行检查。

4.3.1　快车运行时，检查主回路是否正常。

4.3.2　快车运行时检查登记，停站、消号各继电器是否正常。

4.3.3　检查曳引电动机前后端滑动轴承处有无发热情况。

4.3.4　检查曳引机前后端盖处有无发热及异常情况。

4.3.5　检查完毕后将电梯停在最高层站，将开门继电器接上。

5、由电梯保养人员用慢车将电梯向下方向运行与楼面齐平时停梯，然后进入轿顶，打开轿顶照明，关闭厅门，用轿顶检修开关箱自行操纵检查井道。

5.1　用检修慢车上行检查，快转慢限位及上极限限位是否可靠及相关尺寸，并清洁。

5.2　 检查上极限开关装置是否可靠，并清洁。

5.3　 用检修慢车向下运行检查

5.3.1　检查、紧固各导轨连接板、导轨支座，并清洁。

5.3.2　检查各层感应器，调整相关尺寸，并清洁。

5.3.3　对主、副导轨油杯加油，并检查、调整或更换导轨油杯上的油毡。

5.3.4　检查、清洗各层厅门的机械门锁，电器门锁的性能调整其相对的配合尺寸。

5.3.5　检查、调整(更换)各层厅门滑块。

5.3.6 检查自动关门重锤及绳锁。

5.3.7　检查、清洗井道电缆挂线架中间接线槽，线管等。

5.3.8　检查轿顶安全钳，安全窗开关。

5.3.9　检查并紧固安全钳钢丝绳夹。

5.3.10检查清洁轿顶。

5.3.11 离开轿顶时，将轿顶检修箱开关放正。

5.4　 在二楼厅外做轿门检查。

5.4.1　检查开门电机，调整门机皮带松紧度。

5.4.2　检查调整轿门开关门速度，做好清洁工作。

5.4.3　检查调整清洁轿门传动部位及加油。

5.4.4　关闭轿顶照明，关闭厅门，让电梯开到二楼平层。

6、 电梯井道底坑检查

6.1 用检修慢车将电梯向上开后，检修人员进入底坑。

6.2 　 打开底坑照明开关。

6.3 　 切断底坑检修开关。

6.3.1　检查、调整清洁限速器张绳轮及断绳开关。

6.3.2　检查、调整清洁井道下部限位及感应器。

6.3.3　检查底坑清洁缓冲器弹簧或液压缓冲器。

6.3.4　检查、调整清洁底坑张绳轮及开关。

6.4　合上底坑检修开关。

6.4.1　慢车检修复位。

6.4.2　检查和调整活络轿底限位开关及清洁工作。

6.4.3　检查调整层外基站开门限位。

6.4.4　电梯检修慢车上行，做好底坑清洁《检修人员离开底坑时不得攀拉轿底电缆》。

7、 对轿厢内操纵及各层厅外检查。

7.1 　检查轿内操纵箱上各指令按钮、指示灯、蜂鸣器、进行调整及更换。

7.2 检查、调整、修复各层召唤按钮及指示灯。

7.3 检查基站层外开门电钥匙。

7.4检查基站层外机械开门钥匙。

7.5 检查基站消防专用按钮。(每年一次)

8、检修保养完毕：对电梯进行数次快慢车运行，在确实安全无误时，再将“电梯保养、检修”牌收回，然后让其投入正常运行。

9、做好检修保养的工作记录，并由甲方签字后整理存档

- 电梯定期检查维修的内容

电梯门户8月29日讯

一、机房内的检查维修

1.曳引电动机

(1)经常清除电动机内部和换向器，电刷等部分的灰尘，不使有积灰或有水和油侵入电动机内部。

(2)每季度检查一次电动

机绕组与外壳的绝缘电阻应大于0.5兆欧。如阻值降低应采取措施加以修复。

(3)电动机轴与减速器输入轴用联轴器连接，当采用刚性连接时其同心度应不超过0.02毫米，如用弹性连接，则其同心度应不超过0.1毫米，制动轮的经向跳动应小于D/300(D为制动轮的直径)。

(4)电动机碳刷的压力应保持在0.15-0.25公斤/厘米2。

(5)电动机如为滑动轴承由甩油环润滑，要经常检查油面高度和油是否清洁，要保证油环转动灵活并把油带上来进行润油。同时应不使油从管路、阀门和油量观测器处泄漏。对于采用滚动轴承的电动机，制造厂出厂时都已加好较充足的润滑剂(一般为轴承脂)，可使用6个月左右，到时应补充润滑剂。但润滑剂的品种牌号应符合制造厂的规定。

2.电磁制动器

(1)应检查制动轮与减速器输入轴和键的结合在两侧有无松动，如有松动应予检修修复。

(2)制动器两侧闸瓦在松闸时应同时离开制动轮，其间隙应均匀，最好保持在0.25～0.50毫米之间，不得超过0.7毫米。闸瓦上的瓦衬应无油垢，瓦衬磨损超过其厚度1/4以上或已露出铆钉头时应更换新的瓦衬。

(3)调整电磁铁芯的气隙，(气隙越小拉力越大)电磁铁的可动铁芯与铜套间可加入石墨粉使之润滑。

(4)清洁制动器轴销与销孔内积灰或油垢，给以适当的润滑，使它动作灵活。如轴销与销孔磨损失圆，应更换新销和销套修复使用。

(5)调整制动器主弹簧的预紧力，使压力适当，在保证安全的前提下，满足平层准确和乘座舒适的要求。

(6)制动器的线圈温升应不超过60K。

3.曳引减速器

(1)减速器箱体内油量检查，使油量保持在油标尺规定量范围。通常下置式蜗杆传动油面应能浸没蜗杆齿高，但以不超过蜗杆中心线为限，以免油面过高发生渗漏情况。对上置式蜗杆传动，最低油面浸到蜗轮齿高，最高油面以能浸末蜗轮直径1/6为限。

(2)减速器箱体的分割面、窥视盖等应紧密连接，不允许渗漏油，蜗杆轴伸出端渗漏油应不超过以下数值：

合格品每小时渗出油不超过150cm2，一等品50cm2/小时，优等品不应渗出油(0cm2/小时)。

(3)箱内油质应符合出厂规定要求，我国一般都采用齿轮油(SYB1103～62S)冬季用HL—2O，夏季用HL-30一般应半年随季节变化而换油，油应滤清不许含有颗粒类杂质，且不可以是半固体的脂状油。

(4)减速器在运行时不得有杂音、冲击和异常的振动。箱内油温不得高于85℃，轴承温升不高于60℃，否则应停机检查原因。消除杂音振动、高温后才能继续运行。

(5)检查蜗轮蜗杆的轴向游隙，由于电梯频繁的换向运行，蜗杆传动中产生的推力由推力轴承承受，该轴承磨损后，蜗杆的轴向游隙就会增加而超出标准。应结合季度或年度定期检修，调整蜗轮减速箱中心距调整垫片或轴承盖调整垫片，或更换轴承使游隙保持在规定范围内。这种工作进行时常需吊起轿厢与对重，使曳引轮上悬挂的载荷全部解除后才能进行，要特别注意安全。

(6)应检查曳引减速器箱体、轴承座、电动机底盘等定位螺栓有无松动情况。当减速器使用日久，蜗轮蜗杆轮齿磨损过大，在工作中出现很大的换向冲击时应进行大修。调整中心距，或更换新的蜗轮蜗杆，蜗轮蜗杆轴向游隙如表7-1所示。

4.曳引轮与导向轮(包括反绳轮、复绕轮)

(1)检查曳引轮轮缘与转动套筒或其轮套与轴的接合处应无松动或相对位移，可在接合处局部涂油后运转就会显示出有无松动或相对位移。

(2)对曳引轮导向轮轴的轴承补充润滑剂，如系密封式轴承壳内装置的滚动轴承，每次加油可使用半年。

(3)检查曳引轮绳槽应清洁，不许对绳槽加油，绳槽中有油污及钢丝绳表面多余的润滑油应用揩布抹干。

(4)应检查绳槽磨损是否一致，当绳槽间的磨损深度差距超过曳引轮直径1/10以上时，可就地重车绳槽或更换新的曳引轮。对于带切口的半圆槽，当绳槽磨损至切口深度少于2毫米时，应重车绳槽，但车修后切口下面的轮缘厚度应不小于曳引钢丝绳直径。如图7-la.b所示。

(5)检查或就地车削曳引轮时可将轿厢停在上端站平层位置，将底坑内的对重架用木架垫实，利用机房顶部吊钩悬挂环链手拉葫芦(起重量3吨)用钢丝绳吊索将轿厢吊起，卸去曳引轮上的全部曳引钢丝绳，再用吊索将轿厢固定悬挂在曳引机承重梁上，然后腾出手拉葫芦去拆卸曳引轮，更换上新的曳引轮。也可用就地装置一套车刀架子，使曳引机转动在轿厢机房重新车削曳引轮槽来修复槽形。然后再将曳引钢丝绳挂上曳引轮，用手拉葫芦使轿厢复位和折除对重架上方的垫木架，再拆除手拉葫芦后才可进行试车运转。

(6)对曳引轮和导向轮的轮缘进行锤击试验，测定是否存在裂纹，如发现有裂纹应立即设法更换。

(7)检查曳引轮和导向轮所有的轴承螺栓都应紧固好。

5.限速器与安全钳

(1)检查清洁限速轮与轴所积聚的污物，每周加油使之保持良好的润滑，使能对速度变化反应灵敏转动灵活。并保持限速器弹簧上的铅封完好。

(2)限速器的夹绳钳口的污垢应及时消除，使夹绳动作可靠。

(3)限速器张紧装置应经常加油，保证移动或转动灵活。

(4)检查安全钳拉杆和传动机构应清洁润滑，运动灵活无卡阻现象，提拉力及提拉高度均应符合要求。

(5)用塞尺检查安全钳楔块与导轨工作面间隙，使间隙一直保持在2～3毫米范围内。

(6)两侧安全钳的动作应同步，安全钳开关动作应迅速可靠。

6.控制柜(屏)的检查与维修

(1)在经常巡视和定期检查中，通过仔细的直观检查后采取对策。

①用软刷和电吹风机清除控制屏内外及其全部电器件上所积聚的灰尘，经常保持清洁状态。

②查明所有接线是否存在松弛、断路或短路，清除导线与接线端子之间存在的松动现象和与动触头连接的导线接头的断裂现象。

(2)检查控制柜内所有的接触器、继电器。

①清除接触器、继电器动作不灵活可靠的情况。

②检查各触头是否有烧蚀情况，对烧蚀严重，接触面凹凸不平，产生较大噪音的触头可用细点锉刀精心修整(切忌用砂皮打磨)。修整触点外形时应做一块样板进行校正，使修整后的触点具有新触点同样的外形曲线，以保证使用的功能与寿命符合要求。

(3)检查更换控制柜(屏)内的熔断器时，应仔细校核各熔断丝的额定电流与回路电源额定电流应相符合。对电动机回路，熔丝的额定电流应为电动机额定电流的2.5～3倍。

(4)检查控制柜(屏)内各导体之间及导体与地之间的绝缘电阻必须大于100Ω/V且不得小于下列规定：

①动力电路及电气安全装置电路为0.5兆欧(MΩ)

②其它电路为0.25兆欧(MΩ)

电路电压在25伏(V)以下的除外。

③控制柜(屏)耐压检验除25V以下外，导电部分对地之间施以电路最高电压的2倍，再加1000V，历时1分钟后，不能有未穿或闪烙现象。

7.三相桥式整流器

(1)注意所用熔断丝规格是否恰当，以保证整流器不发生超负荷或短路的情况。

(2)整流器工作一定时间后，其输出功率将有所降低，这时只能提高其变压器的次级电压来补偿。

(3)整流器存放三个月以上，本身的功率损耗可能增大，在投入使用前应先进行“成形试验”。可按以下步骤进行。

①先加50%额定电压，历时15分钟。

②再加75%额定电压，历时15分钟。

③最后加至100%额定电压。

8.曳引钢丝绳及绳头组合

(1)电梯曳引钢丝绳最少根数为2根，通常都用了3根以上，为此应定期检查各根曳引钢丝绳所受拉力应保持一致，相互差值应在5%以内，可按本书第三章§3-5节与3(6)(7)的方法进行检查与调整。

(2)曳引钢丝绳表面应保持清洁，其芯部渗出的润滑油过多而在表面积聚并粘着粉尘等杂物时，应及时用沾有煤油或汽油的抹布抹干净(切忌用煤油冲洗，用刷子刷时只能沾些煤油，切勿使煤油渗人芯部而破坏其芯部原来浸渍时所含的钢丝绳绳芯油)。当钢丝绳使用日期较多而绳芯含油耗尽时，钢丝绳表面会因干燥而出现锈斑，这时应及时用薄质机械油涂在其表面使油渗入麻芯以补充芯部含油量，然后抹干表面投人使用。

(3)当钢丝绳严重磨损，其直径小于原直径90%或钢丝绳内各根单丝磨损超过原直径40%，有一股断裂时，该钢丝绳应立即停用报废换新。此外当钢丝绳无上述严重损坏情况而发现有局部断丝情况时，则可按本书中表2-6规定断丝数决定是否要更换。

(4)钢丝绳绳头一般都采用绳头锥套，做花环结，浇铸巴氏合金的工艺方法，可按本书第三章五有关规定进行，绳头的组合强度应不低于钢丝绳破断拉力的80%。

(5)钢丝绳受载后将发生弹性伸长，为此应经常检查电梯轿厢在上端站平层时，对重底部碰板到缓冲器顶部的缓冲越程是否符合规定(弹簧式缓冲器200～350毫米;液压式缓冲器150～400毫米)如该越程不符要求可通过调节绳头锥套螺栓加以调整，若己超过调整范围，则必须割短钢丝绳重做绳头。这个工作进行时必须使对重支承于底��下对重缓冲器上所架起的垫木上，轿厢由悬挂在机房顶部吊钩上的手拉葫芦吊起，(与本节4(5)相同)然后卸下曳引钢丝绳才能进行，要注意工作过程中的安全要求，务必做到要万无一失。

9.选层器的检查与维修

(1)检查选层器上所有传动机构的情况，做到清洁、润滑，转动灵活无卡阻。

(2)检查传动钢带，传动链条的情况，如发现有断带，断链，或钢带链条与带轮、链轮啮合不良或松驰未拉紧等情况时应及时修复与消除。

(3)检查选层器上动、静触头的接触可靠性及压紧力予以调整到符合要求的状态。磨损较大不能修复的触头应及时换新。触头表面应保持清洁，烧蚀处应用细板锉精心修复。

(4)检查所有部位螺栓的紧固情况，如有松动应及时拧紧。

10.极限开关的检查与维修

(1)极限开关应动作灵活可靠，以手拉动其作用钢丝绳应能正确地使开关断开，复位手柄应能使开关正确地复位接通。

(2)结合井道检查，试验轿厢上的撞弓与限位开关打脱架动作可靠情况，必须要保证在轿厢超越正常运行上下端站平层位置50～200毫米范围时，撞弓使打脱架动作，切断极限开关。

(3)每年按验收规范要求，做一次越程检查，要求能达到上述(2)的要求。

11.机房的环境检查与保养

(1)机房应禁止无关人员进入，在检查维修人

员离开时应锁住门。

(2)机房内平时应保持良好的通风，并注意机房的温度调节，使机房内的空气温度保持在5～40℃范围内。最湿月月平均最高相对湿度为90%时，该月月平均最低温度不高于25℃，且注意机房的空气介质中无爆炸危险，无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃，并要求供电电压波动不大于±7%范围。

(3)机房内控制柜、屏与机械设备的距离应不小于500毫米，它们与墙壁的距离应不小于600毫米。

二、层站设备的检查与维修

1.井道的护围

如果井道围墙是用铁丝网作屏蔽时，应对所有层楼的屏蔽情况进行检查，特别要注意铁丝网的接头部分应牢固地定位和紧固。

2.召唤按钮

可通过依次召唤轿厢到每一个层楼来检查，试验时可由检查者的助手在轿厢内配合驾驶电梯，并由该助手规定检查轿厢召唤指示器和位置指示器是否符合要求。

3.层楼指示器

层楼指示器可结合召唤按钮检查时一并进行，要求指示与轿厢实际运行位置相吻合，如有差异应查明原因，使之吻合。

4.层门

(1)检查各层层门的门轨道是否牢固和有足够的刚度，应定期清除门导轨上和门滑导中积聚的灰尘或油垢，并加注少量润滑油，使层门在开、关时轻快灵活无卡阻、无跳动、无噪音。

(2)检查悬挂门的滑轮是否有磨损而导致门扇下垂，这可由测量门下沿与地坎的间隙来决定，如门扇下垂后与地坎间隙小于1毫米时应更换门滑轮。

(3)任何一层的层门未关好和其门电锁触点未接通，电梯应无法起动运行。

(4)当电梯轿厢不在某一层时，这一层的层门应无法在层站上用手拉开(紧急开锁除外)。

(5)层门紧急开锁

当层门上装有这种装置时，应检查这个开关当轿厢不管停在那一层，检查人员为了检修和其它紧急事件的需要都能在层门外用专用的钥匙打开层门。这个钥匙应由专人保管，以防止随便去开层门而导致人员下坠跌入井道底坑里去而发生伤害。

三、在轿箱内的检查与维修

1.轿门层门门电锁

(1)轿门平层时，轿门上的开门刀应能正确地插入层门上的钩子锁的两个滚轮之间，并随着轿门开启，脱开钩子锁锁头与锁的啮合，断开电锁触点，使轿厢停止运行，轿门与层门同时被打开。

(2)电锁与电气触点与锁头的接合接触长度应大于7毫米。轿厢只能在锁紧元件啮合至少为7毫米时才能启动。

2.轿厢操纵盘检查

经常检查操纵盘上的各接触器触点、按钮、开关的接触和磨损情况，必要时进行修理、调整和更换。

3.当轿厢安全钳是由轿底卷绳筒带动的型式时，应升起轿厢地板，对卷绳筒、安全绳及有关机构进行检查清洁和润滑。

4.轿顶安全窗和轿厢侧面安全门。

(1)轿顶安全窗应只能向轿外打开，门上装有安全触点，当门打开时该电气触点就断开，电梯就不能再开动。因此每次检修时对安全窗上所装的设备和电气触点进行清洗和保养工作。

(2)轿厢侧面安全门只能向轿内打开，门上也装有安全触点，当门打开时该电气触点就断开，电梯就不能开动，应经常对电气触点进行保养和清洗。

5.紧急报警装置

轿内可能装有铃、蜂鸣器，或电话。

应试验这些报警装置，这些紧急呼救应能传到大楼的值班室或类似有人的地方，并应能及时地有效地应答。

6.照明装置检查

应检查照明装置是否可靠，照度应以确保地面与控制装置上至少有50勒克斯的照度为符合要求。照明开关的动作也应满足要求。

7.运行状态检查

使轿厢沿井道上、下运行，并观察其停止时的制动效果，制动距离不宜过长以免轿厢平层停车时滑动过度而影响平层准确度。制动也不可太剧烈而引起轿厢的振动。同时应对加速度和减速度值进行测定，使启动加速度、制动减速度保持在国家规范允许的范围内。

四、在轿厢顶部的检查维修

1.用轿厢按钮或紧急操作的方法将轿顶移动到与层楼同一水平面的位置(底层除外)，进入轿顶。但这时轿厢内应派一名助手值班，然后用紧急开锁打开层门进入轿顶。

2.检查轿顶上面的上横梁上的绳头板与绳头的结合是否牢固可靠(1∶1电梯)，或轿顶上横梁上反绳轮的支承和润滑情况，应清除一切杂物灰尘和油垢。

3.检查与修理自动开关门机

(1)对整个自动开关门机做好清洁润滑工作。

(2)检查开关门直流电动机炭刷的磨损情况，更换严重磨损的炭刷。

(3)检查开关门机构的传动应灵活可靠，并调整传动胶带的张力，如胶带有拉长情况则可调节胶带轮的偏心轴和电机底座螺栓，增加胶带传动中心距长度使之张紧。

(4)检查开关门的摇机和铰轴，应转动灵活、润滑良好、动作可靠。

4.限速器钢丝绳

(1)直观检查限速器的轧绳装置和有关的弹簧应保持清洁、润滑不生锈。

(2)在机房内由检查者的配合人员用手使限速器轧绳装置轧住限速器钢丝绳，该钢丝绳应能带动轿厢架上横梁一侧的限速绳拉手动作去切断位于轿厢上横梁腹板上的安全钳开关，使曳引电动机和制动器失电停车。

(3)在安全钳开关复位后，限速器轧绳装置应能释放限速器钢丝绳使它在下次超速下行时才能动作。

5.轿厢导靴与导轨的润滑与检查

(1)检查导靴座与轿箱架定位是否牢固正确。

(2)检查导靴与导轨的吻合情况。

①滑动导靴当其靴衬磨损超过1毫米以上时即应及时更换。

②弹簧式滑动导靴应检查导靴对导轨的压紧力，当因靴衬磨损而呈现松弛状态时，应更换新的靴衬使之保持压紧，或调整弹簧使之压紧。但磨损过多的靴衬应及时更换。

(3)滑动导靴应定期地适量加润滑剂，如配有自动注油设备，则应检查自动注油机中的存油量是否足够，并调整其注油量应适当，不宜过多也不宜过少。

(4)对滚轮式导靴、导轨表面不可加润滑剂。但应调整各个滚轮导靴的弹簧压力，使每组导靴三个滚轮都均匀地压在导轨工作面上。

(5)滚轮的轴承应添加润滑剂，当滚轮脱圈、剥落、及轴承损坏时应及时更换。

(6)应详细检查导轨连接板和导轨压导板螺栓的紧固情况，一般每隔一年应对全部压导板螺栓进行一次重复拧紧。

6.反绳轮(轿顶轮)的检查与修理

可采用与导向轮相同的要求和方法进行。

7.对重检查与维修

(1)对重导靴与导轨的检查维修要求与轿厢导靴和导轨的要求相同。

(2)检查对重定位铁是否将对重铁压紧在对重架内。运行时应无碰撞声，当紧急制动和安全钳轧住导轨，或对重撞底时，对重块应不会从对重架上掉下来。

(3)检查对重架上钢丝绳绳头是否正常或反绳轮转动是否灵活和正常。其要求与轿厢绳头和反绳轮相同。

8.检查慢车和停层开关的动作

(1)当用分层开关时，是在轿厢架上装开关，在井道每层停站位置装碰撞装置。这些开关与碰撞装置的位置应确定和牢固，相互配合适当。其中慢车开关在停车前动作使曳引机转入慢车平层速度，然后停车开关碰到碰撞装置使曳引电动机与制动器失电而制动停车。

(2)当采用感簧管感应器和平层板使电梯减速、平层和停车。则应检查固定在轿厢架上的感簧管和固定在井道内的平层遮磁板相互的接合位置是否正确牢固，有无断线或接错线，以及感簧管内的触点能否按要求及时转换通断工况。

9.检查上端站减速开关和极限开关

(1)在轿顶用手推开上端站减速开关，应即使电梯减速，减速开关与轿厢撞弓的位置应相互配合，保证撞弓能推动减速开关。

(2)在轿顶用手断开上端站限位开关，应保证使电梯停车。轿厢撞弓与上端站限位开关应相互配合，保证每次接触时能使电梯停车。

10.检查运行电梯

当电梯在井道中段有接线盒时，可在轿顶检查不应有松开或断裂的现象。并应检查电线应不可与井道内任何东西相擦或相碰。

11.在轿顶上作检查时应充分注意安全，集中精力注意站稳站好决不可站在骑跨处工作。在进行各种工作时，应切断轿顶上的安全开关，使轿厢无法运行，只能轿顶检修人员认为需要升降轿厢时，才能由他自己发出指令，接通检修开关使轿厢运行。

五、井道地坑内设备的检查维修

1.进入地坑应先打开地坑内的低压照明，然后按动地坑停车开关，切断电梯回路，使轿厢不能再运行。

2.下端站减速开关与限位开关的检查维修

按与上端站相同的方法进行。

3.轿底导靴

由检查人员站在地坑内，按与轿顶导靴相同的要求进行检查与维修。

4.运行电缆

电缆的最低部分和与其轿厢固定部位应经常作检查，轿厢压缩缓冲器后，电缆不得与地坑地面和轿厢底边框接触。

5.轿厢安全钳

(1)瞬时安全钳的钳头或楔块，在轿厢正式运行时应脱离导轨无相互间任何接触。

(2)用手使限速器动作(在空载轿厢向下运行时)应能轧住限速绳，断开安全钳开关。当继续将限速绳向上拉时，可通过轿厢侧的限速绳使安全钳拉杆动作，最后使安全钳楔块或钳头能被两侧杠杆同时拉起，轧住导轨。

(7)当用渐进式安全钳，除以上要求外，应注意在制停轿厢时安全钳在导轨上的滑行距离应符合规范规定。

6.轿厢与对重的缓冲器

(1)对于弹簧式缓冲器应检查其定位螺栓位置正确和紧固，其顶面应保持水平并与轿厢或对重底部的碰板对准，弹簧应无变形和不生锈，表面应涂油漆保护。当轿厢在上端站平层位置时，对重底部碰板与其缓冲器顶面的垂直距离应保持在200～350毫米。否则就应通过调节绳头螺栓直至重做绳头来保持这个距离。

(2)对于液压式缓冲器，应使其外露的柱塞部分保持清洁，涂抹防锈油脂加以保护。还应保证油缸中液压油的油量不许低于油位线，一般应每季添加一次规定品种的液压油。并应定期检查液压缓冲器的复位功能，应反应灵敏和正常。如液压缓冲器未复位，电梯轿厢应无法运行。当轿厢在上端站平层位置时，对重底部碰板与其缓冲器顶面的垂直距离应保持150～400毫米，否则应通过调节绳头螺栓直至重做绳头来保持这个距离。

7.限速器钢丝绳张紧装置

限速器钢丝绳张紧装置的滑轮架应能自由滑动在其轨道上，应注意对其运动部分做清洁润滑工作。当限速钢丝绳断裂或松弛时，断绳保护开关应切断控制电路，使电梯停止运行或无法启动。

8.机械选层器的钢带张紧装置的断带保护装置的检查维修要求与限速器钢丝绳相同

9.补偿链或补偿钢丝绳的检查

(1)补偿链应用消音绳包扎，以消除其运行时的噪声，应检查这方面的情况。

(2)补偿绳常用张紧轮加配重张紧，应对张紧装置的运动部分加以清洁与润滑，使能在其轨道上滑行，遇有断绳情况��应能使断绳开关及时断开，使电梯停止运转。

- 电梯维修保养实用操作规程

电梯维护保养可分为一年保养、半年保养、月保养、周保养。

电梯周保养基本要求：

1. 电梯要求每周保养一次，时间不少于二小时，要求维护人员做到定人、定时、定梯进行保养。

2. 对电梯以下各部位要进行检查，确保其

工作正常、清洁、润滑。

2.1.电源开关、安全开关。

2.1.1控制柜总闸及极限开关各电器元件齐全无损伤，接线牢固。

2.1.2.检查熔断器、熔丝接触情况，接点牢固，应无打火现象。

2.1.3.急停、安全窗、井底、限位等安全开关应接触良好，动作正常、可靠。不准跨接。

2.2.曳引机：外观机体应保证清洁光亮。

2.2.1减速机

a.运行时应平稳无异常振动。

b.减速箱油面高度应保持在规定的油位线之内。

c.减速箱油温不超过85℃;

2.2.2.电动机

a.电动机运行中不应有摩擦声、碰撞声或其它杂音，如有异声应停梯检查是否有异物侵入滑动轴承，轴承是否损坏。

b.电动机油位应在油镜中心附近。

c.电动机使用时环境温度不应高于40℃，温升不应高于铭牌规定。

d.电动机轴承窜量不大于4mm。2.3.制动器。

2.3. 1.动作平稳可靠，不打滑，闸瓦接触面不小于70%。

2.3.2.抱闸未打开时，闸瓦应抱合紧密，盘车轮不应用手能盘动。

2.3.3.抱闸打开时，两侧间隙应一致，其四角间隙平均值两侧各不应大于0.7mm。 2.3.4.抱闸开闭应灵活、自如，线圈温升不超过60℃。

2. 4控制柜，

2.4.1柜内各电气元件应工作正常，仪表准确。

2.4.2无发热现象，各接触点接触严密无粘连烧损现象;

2.4.3柜内反开关无油污无积尘。

2.5.限速系统，

2.5.1.限速轮：外观清洁，动作灵活，无明显月期打点，油路通畅，绳钳口处无异物油污、轮槽无异常磨损。

3. 2.涨绳轮及安全钳装置：外观清洁，油路通畅，转动平稳，张紧轮毡垫加油，安全钳各联动机构灵活，钳口与导轨侧工作面间隙在2-3mm间。

4. 选层系统 选层器转动及滑动部分清洁及油量充足，接点清洁，压力适当。

5. 厅、轿门系统 2.7.1厅、轿门正常关闭后，应能接通门锁网络;锁紧元件的最小啮合长度为7mm，此时外厅门不应能用手扒开。

2.7.2安全触板、光电装置功能可靠。

2.7.3.厅门、轿门、转动部位及滑道：转动部件清洁，转动自如，填加润滑油，上、下滑道杂物清除，上滑道加油，吊门轮、门滑块磨损的及时更换。

2.7.4.开关门机构：开关门总程清洁，活动及转动部位清洁加油，皮带松紧度适当，不打滑，开门机清除积碳、保洁。

6. 层显系统，内选、外呼系统。

2.8.1.各元件指示功能正常，按钮活动自如无卡阻。

2.8.2灯光显示正常，清洁无尘。

2.9.井

道系统，

2.9.1.轿厢，对重导靴间隙均匀、靴衬无严重磨损。

2.9.2.油盒、油刷无缺损，轨道润滑良好。

2.9.3.钢丝绳张力均匀且无断股。

2.10.卫生，铁门至机房间的楼道;机房;轿顶;底坑等部位应保持清洁，无垃圾，清除油污及灰尘。

电梯月保养：月保养是在周保养的基础上主要对电梯的各部件进行清洁、润滑、检查、特别是对安全装置的检查。

3.1.减速机，

3.1.1.减速机应无异常响声，清除表面积尘油垢。

3.1.2.为蜗轮油的滚动轴承加油，检查联轴节有无损伤。

3.1.3.检查曳引轮各绳槽磨损是否一致，紧固曳引轮各部位螺栓。

3.2.电动机、发电机组，

3.2.1清除其内外灰尘及油污。

3.2.2.测速系统工作正常，传动系统无损伤。

3.3.制动器

3.3.1.检查电磁铁心与铜套之间的润滑情况。

3.3.2.紧固各连接螺栓。

3.3.3.线圈温升不超过60℃。

3.4.限速系统，

3.4.1.清除夹绳钳口处异物、油污。

3.4.2.旋转销轴部位加油。

3.4.3.检查限速器轮和张紧轮的轮槽，有无异常磨损。

3.4.4.检查张紧装置及电气开关及动作是否正常。

3.5.控制柜、励磁柜。

3.5.1.检查各各电气元件、仪表，对不灵敏及损坏元件应及时调整更换。

3.5.2.检查接触器、继电器触点烧蚀情况，如严重凸凹不平应修复或更换触头。

3.5.3.检查机械联锁装置，对动作不可靠的应调整。

3.6.钢丝绳，

3.6.1.检查钢丝绳锈蚀及磨损情况，绳头螺栓应锁紧，开口销齐备。

3.6.2.钢丝绳张力应均匀。

3.7厅轿门系统 清除各部位灰尘、油污、检查吊门轮，门导轨轴承，涂抹润滑油。

3.8.选层系统

3.8.1清除各部位灰尘及油污，调整电气选层器动作间隙或准确度。

3.8.2为钢带轮及涨绳轮轴加油，为活动拖板导轨加注润滑油。

3.9导轨：对有自动润滑装置的导轨，应加注机械润滑油。

3.10.安全装置，

3.10.1.检查部位：断相保护装置、超速保护装置、机械联锁装置、厅轿门机电联锁装置，急停开关，修检开关、安全窗、限位、极限开关。

3.10.2各安全装置应灵活可靠，无卡阻现象，清除各安全装置的油垢。

3.11底坑清扫底坑杂物，清除缓冲器及各部件的灰尘，保持底坑干燥。

电梯半年保养：半年保养主要在月保养基础上对电梯的重点部位检查调整、维护保养。

4.1电动机、发电机组，

4.1.1添加轴承润滑油。

4.1.2检查修理碳刷刷架、清理，向器。

4.2曳引钢丝绳

4.2.1调整张力与平均值相差不大于5%。

4.2.2钢丝绳表面油污过多，应清除。

4.2.3检查钢丝绳绳头组合及绳头板是否完好无损。

4.2.4检查钢丝绳断丝与锈蚀的情况

4.3导靴

4.3.1清洗自动润滑装置，轴承处加注金属基润滑脂。

4.3.2紧固导靴螺栓，固定式导靴与导轨正面间隙应符合规定。

4.3.3检查滑动导靴衬垫磨损超过原厚度的1/4时应更换。滚动轮导靴的滚轮的无异常响声，发现开胶、断裂、磨损、轴承损坏的应更换。

4.4开门机

4.4.1检查整个系统，转动部位填充润滑脂。

4.4.2开门电机碳刷磨损超过原长度1/2的应更换。

4.4.3转动系统可靠无损伤。

4.5导轨：检查导轨连接板、导轨压板、导轨支架、及焊接部位应无松动无开焊，并紧固各处螺栓。清洗、清除锈蚀部位。

4.6接线盒及电缆。

4.6.1检查各接线盒，紧固各接线端子，清除其灰尘。

4.6.2检查电缆有无挂碰、损伤，紧固电缆架螺栓。

4.7极限、限位开关，

4.7.1对极限开关做越程试验，越程距离为150～250mm，销轴部位应加注润滑油。

4.7.2限位开关越程50～150mm，销轴部位应加注润滑油。

- 电梯故障维修标准作业程序

电梯门户9月6日讯

一、目的

规范电梯故障维修工作，确保电梯的安全运行。

二、适用范围

适用于物业管辖内的电梯故障维修工作。

三、职责

1、电梯分包公司和电梯维修工负责电梯发生故障时的紧急维修工作。

2、工程部主管负责电梯故障维修的组织监控工作。

四、程序要点

1、电梯发生故障后，电梯维修供应快速到达现场(值班人员和电梯工10分钟内;分包公司30分钟内)。

2、先察看故障现象、分析发生故障原因、分析故障的位置。

3、根据不同的故障，进行相应的处理。

4、一般常见机械故障及处理措施。

(1)机房：

①奠基轴承故障：奠基运转时发出异常声响，如判断是轴承故障，应拆下奠基检查轴承，如有发卡、磨损过大，则需更换轴承;

②选层器故障：一般有以下几种：

——滑链：应调整链条长度，调整带动轮位置;

——选层器三角出头不动：多为污尘太多所致，应用除污剂清除污染。此剂除污快、去污强，而且还有润滑作用;

——上、下滑杆不灵活：主要是导向轴承锈死、或导轨没有润滑、主导州生锈、没有润滑油所致。应更换导向轴承、导轨加润滑油、出去主导轴锈污、加润滑油。

③制动器故障：制动闸瓦与制动轮之间有摩擦现象。应调整制动闸瓦，更换制动闸瓦，除去制动轮上的油污;

④限速器故障：夹绳钳口及绳槽处有杂物、轴承损坏。应清晰杂物、更换轴承。

(2)井道与轿厢：

①轿厢门和自动门机构故障：开关门时有抖动声、不开门、不关门，开门时有碰声、门隙过大等。应清除地坎滑槽杂物、调整安全触板、连杆转动处加油等;

②厅门故障同上;

③开门刀故障：运行时有碰声、或突然停车。应调整开刀门位置(开刀门与厅门地看见隙、开门刀与厅门挂轮间隙);

④导轨故障：运行不平稳、发抖、郑东等现象。应调整轨道尺寸，用找道尺调正、用轨道锉修平接口;

⑤导靴故障：运行不平稳、有磨铁声、振动等现象，导靴片磨损严重、导靴座位置不对等，应更换导靴，调整到靴座位置;

⑥安全钳故障：运行时有磨铁声，严重时安全钳还会动作刹车，或单边刹车。应调整安全钳间隙、安全联动机构，加油润滑，保证个活动部位灵活。

(3)底坑：

①补偿联故障：运行时间有碰链声，由于补偿链增长或缩短等原因所致。应调整补偿链长度;

②安全钳钢丝绳张紧轮故障，不活动，液压油量不足。应出去铁锈，补充液压油。

5、电梯一般常见的电器故障及维修处理方法

(1)机房：

①保险丝故障：

——缓冲器、地坑急停、断绳开关短路。应排去底坑积水，排除短路点、换上双同保险丝、厅门轿门安全回路;

——井道有水，回路有短路点。应断去来水源，排除断路点，换上双同保险丝、指示灯回路;

——厅外只是有水或有线破裂断路。应排干水，排除短路点，更换保险丝，控制回路;

——控制线圈被烧，控制元件内部断路，应更换控制线圈和控制元件，排除线路断路点、换上双同胞线丝。

②接触和断路器故障：接触期或继电器不工作，由于接触器和继电器线圈烧坏，控制线路或插件有断开点，控制线路保险丝被烧坏等原因所致。应更换接触器或继电器，排除断开点，更换保险丝。

(2)开道与轿厢：

①上、下限位及极限开关故障：此故障出现电梯不能走车，一般是由于开关接触不好或断路等原因所致。应清洁接触点火更换、排除断电等。

②轿门、厅门连锁开关故障：此故障出现电梯只管门不走车，一般是由于联锁开关接触不好或开关损坏、线路断路等原因所致。应清洁接触点，更换开关排除线路断电等。

③安全钳开关、安全窗开关、骄顶急停：此故障出现电梯不走车，一般是由于开关接触不良或损坏等原因所致。应清洁接触点，更换开关。

(3)底坑：

①缓冲器开关、地坑急停开关故障：此故障出现电梯不走车，一般是由于接触不良，缓冲器复位不到位，主钢丝绳过长，对重碰到缓冲器开关损坏所致。应气节接触点，缓冲器复位，缩短主钢丝绳，更换开关;

②张紧论断绳开关故障：此故障出现电梯不走车，一般是由于开关接触不良，安全钱钢丝过长，开关损坏等原因所致。应清洁接触点，缩短安全钳钢丝，更换开关。

6、电梯故障排除后，电梯供应将电梯故障维修情况记录在《电梯维修记录表》中，归档长期保存。

- 自动扶梯保养项目表

第一部分 上机械室

1、 上机室的环境清洁。

2、 控制箱电器开关，接触器等部件动作情况、确认。

3、 电机、减速箱检查、加油。

4、 制动器抱闸间隙的动作情况检查、调整。

5、 主驱动链松紧度检查、调整，断链保护装置检查。

6、 油泵、油嘴工作状况检查、调整、加油。

7、 步级链工作状况及步级链防振胶条检查。

8、 终端齿防震缓冲胶垫及终端大齿轴承的检查。

第二部分

1、 扶手带运行状况及表面温度的检查、测定。

2、 检查步级运行状况及磨损情况。

3、 乘座感觉、异音、振动情况检查确认。

4、 步级及步级裙板的运行间隙检查、调整。

5、 急停开关、裙板开关、扶手带入口胶和保护开关的检查确认。

6、 强化玻璃、光管、盖板、裙板的检查。

7、 梳齿板磨损情况的检查、调整。

8、 扶手带与步级运行速度的检查、调整。

9、 扶手带驱动轮，驱动链的检查、调整.

10、 扶手带传动链、拉力链的检查、调整。

11、 扶手带导向轮的检查、调整。

12. 步级轮导轨及框架的清洁。

第三部分 下机室

1、 下机械室梯头的环境清洁。

2、 报警蜂鸣器的动作情况检查。

3、 急停开关，闸刀开关及检修开关动作情况的检查确认。

4、 锁匙开关及下梯头箱内照明的检查确认。

5. 下终端齿防震缓冲胶垫及步级链弹簧杆尺寸的检查确认。

备注

1、扶手带、强化玻璃、步级、盖板日常卫生清洁由甲方负责。

2、减速箱机油、油泵机油由甲方提供。

3、乙方免费提供扶梯梳齿板及黄色边齿。